## Nuotekų kokybė
Išleidžiamų į gamtinę aplinką nuotekų kokybės monitoringo rezultatai 2020 m.
Analitė | Matavimo vnt. | Buivydžių filtravimo laukai |  | Sužionių NVĮ |  | Pikeliškių NVĮ |  | Raudondvario NVĮ |  | Paberžės NVĮ |  | Sudervės NVĮ |  | Airėnų NVĮ |  | Maišiagalos NVĮ |  | Arvydų NVĮ |  | Visalaukių NVĮ |  | Bezdonių NVĮ |  | Eitminiškių NVĮ |  | Glitiškių NVĮ |  | Rudausių NVĮ
|  | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose
pH | - | 7.3736 | 7.4849 | 7.343 | 7.4861 | 7.3327 | 7.4978 | 7.0096 | 7.5564 | 7.3595 | 7.5929 | 7.2451 | 7.4948 | 7.3781 | 7.5721 | 7.388 | 7.5858 | 7.3413 | 7.4787 | 7.4575 | 7.5305 | 7.2867 | 7.529 | 7.5438 | 7.5481 | 7.3047 | 7.5437 | 7.4855 | 7.5361
SM | mg/l | 126.142 | 20.169 | 154.1141 | 11.127 | 166.5539 | 11.813 | 198.2411 | 7.939 | 181.5247 | 2.5154 | 172.1135 | 9.7807 | 172.2186 | 3.552 | 233.7442 | 4.0693 | 200.6505 | 12.448 | 178.6301 | 6.055 | 307.9377 | 21.056 | 98.415 | 12.842 | 301.1582 | 7.997 | 87.2608 | 10.526
BDS7 | mgO₂/l | 438.0158 | 25.803 | 503.4743 | 11.591 | 426.2761 | 9.375 | 384.997 | 22.474 | 484.9576 | 4.6959 | 522.0112 | 11.371 | 406.8525 | 5.0894 | 521.991 | 5.633 | 434.4274 | 11.787 | 396.8331 | 7.658 | 658.7833 | 11.1919 | 288.4886 | 11.701 | 575.9879 | 11.782 | 266.9174 | 11.865
ChDS | mgO₂/l | 720.9363 | 58.169 | 805.7104 | 36.448 | 686.9533 | 30.872 | 791.6695 | 38.7846 | 725.6582 | 24.4227 | 761.755 | 32.0876 | 726.8689 | 22.877 | 809.0418 | 32.379 | 770.9722 | 36.023 | 647.9751 | 29.118 | 1082.7214 | 70.292 | 486.145 | 36.815 | 1019.3457 | 35.829 | 408.6583 | 27.218
Amonio azotas | mg/l | 107.829 | 18.113 | 43.5917 | 6.063 | 76.6062 | 15.282 | 62.4883 | 13.251 | 54.4089 | 1.0714 | 62.2771 | 20.7697 | 83.2183 | 13.342 | 60.1323 | 6.562 | 101.5329 | 17.1338 | 65.8252 | 9.706 | 69.574 | 10.651 | 44.1858 | 8.675 | 87.7756 | 14.311 | 46.643 | 13.4316
Nitratinis azotas | mg/l | 0.074891 | 2.028 | 0.10024 | 3.495 | 0.16381 | 1.889 | 0.066973 | 1.322 | 0.38451 | 7.854 | 0.039737 | 0.58078 | 0.059164 | 8.607 | 0.10573 | 6.8084 | 0.08314 | 0.33323 | 0.36225 | 2.76 | 0.099081 | 1.635 | 0.28027 | 2.226 | 0.1296 | 1.506 | 0.66307 | 4.4126
Nitritinis azotas | mg/l | 0.017147 | 0.225 | 0.1302 | 0.178 | 0.036183 | 0.23812 | 0.094127 | 0.083 | 0.024027 | 0.115 | 0.02234 | 0.271 | 0.024178 | 0.182 | 0.037974 | 0.41398 | 0.027969 | 0.165 | 0.073215 | 0.089 | 0.16455 | 0.418 | 0.1175 | 0.114 | 0.077226 | 0.232 | 0.40853 | 0.303
Bendrasis azotas | mg/l | 126.4986 | 26.225 | 55.1374 | 8.631 | 94.0617 | 19.883 | 83.4423 | 17.7607 | 67.3879 | 11.3908 | 84.9519 | 24.761 | 106.4743 | 27.277 | 73.2896 | 19.013 | 133.1041 | 21.482 | 80.4546 | 15.761 | 88.7278 | 17.1502 | 58.5115 | 17.066 | 109.3455 | 21.494 | 60.5945 | 21.911
Fosfatinis fosforas | mg/l | 5.914 | 2.141 | 4.8323 | 1.355 | 5.9724 | 1.477 | 4.4384 | 1.133 | 5.1436 | 2.331 | 5.0133 | 1.049 | 4.4514 | 1.275 | 5.0502 | 1.3692 | 6.757 | 1.928 | 4.8407 | 1.158 | 9.5705 | 1.451 | 4.6519 | 1.484 | 6.5466 | 1.181 | 6.3567 | 1.706
Bendrasis fosforas | mg/l | 11.6261 | 3.324 | 9.0273 | 2.211 | 9.2069 | 2.335 | 9.5161 | 2.0902 | 11.1537 | 2.972 | 9.5667 | 1.8612 | 7.0785 | 1.821 | 8.059 | 2.034 | 10.0807 | 3.002 | 8.3668 | 1.959 | 15.8387 | 1.9892 | 8.1918 | 2.511 | 9.1249 | 1.692 | 9.5248 | 2.6664
Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės) | mg/l | 1.1135 | 0.113 | 1.2367 | 0.036 | 3.9959 | 0.103 | 1.3998 | 0.21676 | 1.2398 | 0.048 | 1.7112 | 0.064 | 1.3232 | 0.046 | 1.3094 | 0.054616 | 0.84695 | 0.165 | 0.81843 | 0.089 | 0.96024 | 0.171 | 0.78904 | 0.057 | 1.3684 | 0.065 | 1.4303 | 0.051
Chloridai | mg/l | 75.7538 | 73.634 | 84.358 | 81.598 | 87.0256 | 66.896 | 321.2306 | 177.853 | 93.9906 | 89.0318 | 90.9755 | 91.212 | 135.6612 | 66.758 | 88.7364 | 72.2769 | 174.6665 | 95.814 | 47.2138 | 43.01 | 1586.3399 | 652.242 | 103.5462 | 90.753 | 120.9536 | 89.939 | 126.7725 | 110.349
Sulfatai | mg/l | 46.7395 | 29.557 | 20.7277 | 24.322 | 47.8495 | 39.354 | 73.2674 | 32.843 | 39.6351 | 47.2411 | 51.734 | 23.676 | 31.0738 | 27.641 | 41.8647 | 27.7567 | 29.9739 | 34.397 | 30.6654 | 27.783 | 62.4958 | 26.712 | 43.3074 | 37.5 | 63.4036 | 48.168 | 41.0015 | 31.2863
Riebalai | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0688 | 2.242 | - | - | - | - | - | -
Cinkas | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.047209 | 0.053067 | - | - | - | - | - | -