## Vandens kokybė
Geriamojo vandens tyrimai
Nr | Gyvenvietės pavadinimas | Tyrimo rezultatas
Analitė |  | pH | Spalva | Skonis | Drumstumas | Amonis | Savitasis elektros laidis | Koliforminės bakterijos, 100 ml* | E.coli, 100 ml* | Bendroji geležis | Manganas
Normatyvai HN:24 |  | 6,5-9,5 | 30 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 4 | 0.5 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 50
Matavimo vnt. |  | - | mg/l Pt | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | DV pagal formaziną | mg/l | µS/cm | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | µg/l
1 | Akuotnikai | 7.7 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.29 | 0.279 | 518 | 0 | 0 | <19 | <9
2 | Arvydai | 7.8 | 4.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.71 | 0.277 | 395 | 0 | 0 | <19 | <9
3 | Avižieniai | 7.5 | 2.91 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.09 | 0.227 | 556 | 0 | 0 | <19 | <9
4 | Ažulaukė | 7.6 | 6.79 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.18 | 0.022 | 663 | 0 | 0 | 70 | <9
5 | Bendoriai | 7.7 | 8.36 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.07 | 0.404 | 642 | 0 | 0 | <19 | 16
6 | Bezdonys | 7.8 | 5.36 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.19 | 0.38 | 374 | 0 | 0 | <19 | <9
7 | Buivydžiai | 7.7 | 2.68 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.26 | 0.126 | 456 | 0 | 0 | 25 | <9
8 | Bukiškės | 7.6 | 2.91 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.6 | 0.5 | 488 | 0 | 0 | <19 | 48
9 | Didžioji Riešė | 7.6 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.1 | 0.085 | 562 | 0 | 0 | 181 | <9
10 | Danilava | 7.7 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.06 | <0.012 | 502 | 0 | 0 | 42 | <9
11 | Dūkštos | 7.5 | 7.43 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.3 | 0.5 | 710 | 0 | 0 | 51 | <9
12 | Eitminiškės | 7.6 | 3.4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.13 | 0.052 | 586 | 0 | 0 | 54 | <9
13 | Galinė | 7.4 | 4.73 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.17 | 0.37 | 610 | 0 | 0 | 32 | 13
14 | Geisiškės | 7.5 | 3.72 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.1 | 0.471 | 706 | 0 | 0 | 25 | <9
15 | Glitiškės | 7.5 | 2.55 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.05 | 0.037 | 968 | 0 | 0 | 57 | 19
16 | Griciūnai | 7.6 | 6.42 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.8 | <0.012 | 605 | 0 | 0 | 142 | <9
17 | Gudeliai | 7.4 | 6.69 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.8 | 0.5 | 677 | 0 | 0 | 57 | 27
18 | Kamšiškės | 7.7 | 2.64 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.31 | <0.012 | 389 | 0 | 0 | 171 | <9
19 | Kaniūkai | 7.7 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.6 | 0.117 | 350 | 0 | 0 | 200 | <9
20 | Karvys | 7.4 | 4.83 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.72 | 0.5 | 676 | 0 | 0 | 57 | 32
21 | Kaušiadala | 7.3 | 7.63 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3 | 0.262 | 607 | 0 | 0 | 177 | 42
22 | Kazimierava | 7.3 | 4.74 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.2 | 0.5 | 684 | 0 | 0 | 32 | 26
23 | Kriaučiūnai | 7.5 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.13 | 0.5 | 623 | 0 | 0 | 200 | 42
24 | Lindiniškės | 7.5 | 2.91 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.16 | 0.25 | 570 | 0 | 0 | <19 | 32
25 | M. Riešė | 7.6 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | <0.04 | 0.479 | 563 | 0 | 0 | <19 | 26
26 | Maišiagala | 7.3 | 8.37 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.74 | 0.457 | 669 | 0 | 0 | 51 | 48
27 | Miežionys | 7.4 | 5.2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.07 | 0.5 | 705 | 0 | 0 | 86 | <9
28 | Miškiniai | 7.4 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.05 | <0.012 | 725 | 0 | 0 | 45 | <9
29 | Našiūnai | 7.6 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.2 | 0.364 | 581 | 0 | 0 | 200 | <9
30 | Naujakiemis | 7.8 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.7 | 0.447 | 350 | 0 | 0 | 200 | <9
31 | Paberžė | 7.7 | 4.36 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.63 | 0.169 | 674 | 0 | 0 | <19 | 19
32 | Padabčiai | 7.8 | 4.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3 | 0.249 | 398 | 0 | 0 | 200 | 9
33 | Pakryžė | 7.6 | 4.91 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.2 | 0.043 | 534 | 0 | 0 | 146 | 38
34 | Papūnė | 7.9 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.3 | 0.182 | 478 | 0 | 0 | 25 | <9
35 | Pikeliškės | 7.5 | 3.27 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.05 | 0.46 | 626 | 0 | 0 | <19 | 32
36 | Pikutiškės | 7.5 | 2.91 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.97 | 0.421 | 608 | 0 | 0 | <19 | 50
37 | Pilaitė | 7.5 | 2.18 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.3 | 0.5 | 623 | 0 | 0 | 200 | 45
38 | Punžionys | 7.5 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.21 | 0.313 | 498 | 0 | 0 | 200 | <9
39 | Raudondvaris (Nemenčinės sen.) | 7.6 | 2.64 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.45 | <0.012 | 509 | 0 | 0 | 48 | <9
40 | Raudondvaris (Riešės sen.) | 7.5 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.16 | <0.012 | 570 | 0 | 0 | 92 | <9
41 | Rudausiai | 7.4 | 2.26 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.05 | 0.024 | 549 | 0 | 0 | 60 | <9
42 | Santaka | 7.9 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.28 | 0.292 | 479 | 0 | 0 | <19 | <9
43 | Sirvydiškės | 7.6 | 3.77 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.2 | 0.026 | 588 | 0 | 0 | 121 | <9
44 | Skirlėnai | 7.6 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.16 | 0.063 | 593 | 0 | 0 | 193 | <9
45 | Sudervė | 7.5 | 4.36 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.18 | 0.487 | 712 | 0 | 0 | 32 | 48
46 | Sužionys | 7.4/7.4 | 6.79/3.02 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.08/0.04 | 0.020/0.012 | 649/649 | 0 | 0 | 121/142 | <9/<9
47 | Šventininkai | 7.8 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.22 | 0.165 | 555 | 0 | 0 | 57 | <9
48 | Veriškės | 7.5 | 3.02 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.04 | <0.012 | 662 | 0 | 0 | 63 | <9
49 | Verkšionis | 7.5 | 9.67 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 4 | 0.252 | 706 | 0 | 0 | 183 | 48
50 | Visalaukės | 7.6 | 6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.42 | 0.288 | 669 | 0 | 0 | <19 | 40
51 | Zujūnai | 7.4 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 2.4 | 0.491 | 628 | 0 | 0 | 200 | 48